## AMF-SRC 3.Maj
TROŠKOVNIK RADOVA redukcije buke u sklopu projekta AMF za SRC 3. MAJ, prema projektu P2687-22
Red. broj | OPIS RADOVA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ukupno (kn)
A | PRIPREMNI RADOVI
A1 | Provjera kota na objektu i razrada projektne dokumentacije u radioni izvođača. UKUPNO PAUŠALNO : | kpl. | 1 | 0 | 0
A2 | Izrada AB trakastih temelja, sve prema dokumentaciji na sklopu P2687-22 i na podlozi P2687-22-1. Stavka uključuje izradu temelja iz betona C30/37 (~2,6 m2), debljina 20 cm, širine 2,5 cm, uključivo potrebnu oplatu, armaturu i njegu betona. Armaturu čine mreže Q385 (~40 kg, bruto 66 kg). Prethodna priprema postojeće AB podloge sa keramičkim pločicama postavom armaturnih šipki f12x15 cm, kom. 82 (~11 kg). Cijena stavke obuhvaća dopremu materijala do mjesta ugradnje, potreban materijal i rad. Obračun paušalno po m3 betona (mala količina).
| Materijal | m3 | 0.6 | 0 | 0
| Dobava i izrada | m3 | 0.6 | 0 | 0
A3 | Čišćenje i odvoz materijala na deponij. UKUPNO PAUŠALNO : | kpl. | 1 | 0 | 0
A) PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
B | IZVEDBA ZVUČNE IZOLACIJE I APSORPCIJE
POZ.1 Sklop apsorpcione barijere s vratima
B1 | Apsorpc.-izolaciona barijera-Nosiva čelična konstrukcija i potkonstrukcija apsor.-izol. barijere, sve prema dokumentaciji P2687-22-2. Konstrukcija se sastoji iz cijevi 80x80x5, cijevi 60x60x4, profila ZPL-50 i ZPT-50, kunog 40x40, 30x30 i limova 3 i 12 mm. Materijal S235 JR. AKZ zaštita cinčanjem. Uključeni spojni vijci, anker vijci za beton (M12x125) i sl. Izvođač je za odabrane profile i materijale dužan ishodovati i kontrolni statički izračun stabilnosti primjenjene konstrukcije za danu poziciju prema ECD standardima. Ukupna težina sa dodatkom za zavare, cinčanje i spojni materijal te ostala ukrućenja koja nisu posebno specificirana na nacrtima (~10%). Obračun po kg konstrukcije. |  |  | 0 | 0
| Materijal i izrada | kg | 530 | 0 | 0
| Dobava i montaža | kg | 530 | 0 | 0
B2 | Izrada i montaža apsorpciono-izolacionih panela barijere. Sve prema dokumentaciji P2687-22-2. Paneli su debljine 50 (53) mm. Debljina vanjskog lima 1 mm. Ispuna iz mineralne vune deb. 50 mm sa kaširanim platnom ili staklenim voalom sa unutarnje strane (60 do 70 kg/m3). Unutarnja strana panela poc. perforirani lim, deb. 1 mm (5-8) . Ukupno 14 panela, vanjskih dimenzija prema dokumentaciji. Uljučene montažne brtve i vijčani spojni djelovi. Indeks zvučne izolacije panela min. Rw = 30 dBA. Obračun po m2 panela. |  |  | 0 | 0
| Materijal i izrada | m2 | 22 | 0 | 0
| Dobava i montaža | m2 | 22 | 0 | 0
B3 | Izrada i montaža apsorpciono-izolacionih dvokrilnih vrata barijere. Sve prema dokumentaciji P2687-22-2. Dimenzije krila vrata 3338x2200 mm. Ispuna vrata debljine 53 mm. Okvir krila vrata i dio ispune iz ZPL i ZPT-50 profila. Debljina vanjskog lima vrata 1 mm. Ispuna iz mineralne vune deb. 50 mm sa kaširanim platnom ili staklenim voalom sa unutarnje strane (60 do 70 kg/m3). Unutarnja strana vrata iz poc. perforirani lim, deb. 1 mm (5-8) . Uljučene montažne brtve, vijčani spojni djelovi i svi okovi vrata. Prag vrata min. kutno 30x30x3 mm. Indeks zvučne izolacije panela vrata min. Rw = 30 dBA. Indeks zvučne izolacije vrata u ugrađenom stanju Rw' = 25 dB. Obračun po kompletu. Zvučno izolirana dvokrilna vrata kpl. (S.O. 3,2x2,2 m). |  |  | 0 | 0
| Materijal i izrada | kpl. | 1 | 0 | 0
| Dobava i montaža | kpl. | 1 | 0 | 0
B4 | Apsorpc.-izolaciona barijera-Izrada i montaža opšava. Sve prema dokumentaciji P2687-22-2. Opšav je iz poc. lima deb. 1 mm po donjim rubovima barijere sa unutarnje i vanjske strane. Opšav razvijene širine ~60 mm. Obračun po dužnom metru opšava. |  |  |  | 0
| Materijal i izrada | m | 12 | 0 | 0
| Dobava i montaža | m | 12 | 0 | 0
B5 | Apsorpc. obloga fasada sjever i zapad-Potkonstrukcija iz omega profila. Sve prema dokumentaciji P2687-22-3. Izvedba profila iz lima deb. 2 mm. Dužine 3 i 3,5 m. Ukupno ~66 kg. Uključeni spojni vijci s tiplom. Obračun po dužnom metru profila. |  |  |  | 0
| Materijal i izrada | m | 20 | 0 | 0
| Dobava i montaža | m | 20 | 0 | 0
B6 | Apsorpc. obloga fasada sjever i zapad-Apsorpcioni paneli. Sve prema dokumentaciji P2569-21-3. Paneli su deb. 50 mm u poc. okviru iz lima 0,5 mm. Paneli tipa drvolit ili sl. Sastava heraklit-min. vuna-heraklit. Srednji koeficijent apsorpcije na razmaku 50 mm od zida a = 0,8. Vanjska površina obojana pema zahtjevu akrilnim bojama. Uključeni spojni vijci. Obračun po m2 panela. |  |  |  | 0
| Materijal i izrada | m2 | 13 | 0 | 0
| Dobava i montaža | m2 | 13 | 0 | 0
B7 | Izrada i dobava atesta za primjenjene apsorpcione panele. Zbog strogih akustičkih zahtjeva (dozvoljeno povećanje razine buke za max. 1 dB u odnosu na postojeću rezidualnu buku) izvođač treba osigurati odgovarajući atest za primjenjeni materijal iz B6. Srednji koeficijent apsorpcije min. asr = 0,6. |  |  |  | 0
| Ukupno: | kpl. | 1 | 0 | 0
B) ZVUČNA IZOLACIJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
C) AUTODIZALICA, TRANSPORT i skela
C1 | Autodizalica za montažu | paušal |  | 0 | 0
C2 | Transport materijala do gradilišta (~1.200 kg) | paušal |  | 0 | 0
C3 | Skele. Pomoć kod montaže sklopova | paušal |  | 0 | 0
C) AUTODIZALICE, TRANSPORT i Skele UKUPNO |  |  |  |  | 0
D | MJERENJA
D1 | Akustička mjerenja po izvedbi i izrada internog izvještaja. Mjernja razina buke uključuju mjerenja po izvedbi na kontrolnim točkama oko uređaja i u okolini. Izvještaj mjerenja i dostava u digitalnom i printanom obliku. Opcionalno (ugovara investitor sa projektantom) UKUPNO: | kpl. | 1 | 0 | 0
D) MJERENJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
Rekapitulacija radova:
A) PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
B) ZVUČNA IZOLACIJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
C) AUTODIZALICE, TRANSPORT i Skele UKUPNO |  |  |  |  | 0
D) MJERENJA UKUPNO |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO (A+B+C+D) |  |  |  |  | 0